#### КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Ду 25  Ру 16

ПАСПОРТ

## УФ 55105-025 ПС

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия 			Клапан предохранительный Ду25 Ру16

Обозначение изделия 			УФ 55105-025

Предприятие-изготовитель		ЗАО «Арма-Клапан», 03680, Киев

Номера изделий                                          № _________

Дата изготовления

Назначение: Клапан предохранительный Ду25 Ру16 предназначен для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды.

Таблица 1

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Условный проход Ду, мм | 25 |
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см2) | 0,80 (8,0) |
| Давление полного открытия Рп, МПа (кгс/см2) | 0,88 (8,8) |
| Давление начала открытия Р н.о., МПа (кгс/см2) | 0,84 (8,4) |
| Давление закрытия Дз, МПа (кгс/см2) | 0,56 (5,6) |
| Максимальная температура рабочей среды t, оС | 225 |
| Давление за клапаном | атмосферное |
| Коэффициент расхода (, не менее | для жидкости – 0,5 для пара и газа – 0,7 |
| Наименьшая площадь сечения проточной части седла F, мм2 | 200 |
| Пропуск среды в затворе, см3/мин | соответствует |
| Присоединение клапана к трубопроводу | Штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890 |
| Установочное положение клапана | вертикальное, колпаком вверх |
| Место установки | в помещении |
| Изготовление и поставка | по ТУ 26-07-1534-90 |

Примечание: Величина давления начала открытия фиксируется только для клапанов УФ 55105-025; … -03; … -11; -16 … -19.

Остальные технические характеристики клапана указаны в таблице 2.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Клапан УФ 55105-025.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации УФ 55105-025  ТО – 1 экз. на партию изделий не более 10 шт., отправляемых в один адрес.

- Паспорт УФ 55105-025 ПС – 1 экз. на клапан.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан предохранительный Ду 25 Ру 16 УФ 55105-025-2

зав.№_____________ соответствует ТУ 26-07-1534-90 и признан  годным для эксплуатации.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – 120 циклов.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.

М.П.

Отметка ОТК

(или клеймо ответственного

за проверку)			_____________________________

(подпись, дата, фамилия)

Таблица 2

| Обозначение | Испол-нение по виду по-ставки | Рабочая среда | Рабочее дав-ление (пределы начтройки) Рр, МПа (кгс/см2) | Давление полного открытия Рп, МПа (кгс/см2), не более | Давление нача-ла открытия Рн.о., МПа (кгс/см2), не менее | Давление закрытия Рз, МПа (кгс/см2), не менее | Пропуск среды в за-творе при давлении Рр на входе в клапан и температуре среды (25+10) оС, см3/мин, не более | Материал ос- новных дета- лей | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | по воздуху | по воде |  |  |
| УФ 55105-025 | Обычное | Водяной пар и другие неагрес-сивные газо-образные среды | 0,1-0,2 (1-2) | Рр + 0,05 (0,5) для Рр ( 0,3 (3,0) 1,1 Рр – для Рр ( 0,3 (3,0) | Рр+0,025 (0,25) для Рр(0,3 (3,0) 1,05 Рр для Рр ( 0,3 (3,0) | 0,7 Рр | 5 | ____ | Корпус, ста- кан, колпак, опора, втулка направляющая ЛЦ40С | 3,5 |
| -01 |  |  | 0,2-0,4 (2-4) |  |  |  | 6 |  |  |  |
| -02 |  |  | 0,4-0,8 (4-8) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| -03 |  |  | 0,8-1,6 (8-16) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| -04 |  | Неагрессивные газообразные и жидкие среды | 0,1-0,2 (1-2) | Рр + 0,05 (0,5) для Рр ( 0,3 (3,0) 1,1 Рр – для Рр ( 0,3 (3,0) | ____ |  | 5 | 1 |  |  |
| -05 |  |  | 0,2-0,4 (2-4) |  |  |  | 6 |  |  |  |
| -06 |  |  | 0,4-0,8 (4-8) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| -07 |  |  | 0,8-1,6 (8-16) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| -08 | Экс- портное | Водяной пар и другие неагрес-сивные газо-образные среды | 0,1-0,2 (1-2) | Рр + 0,05 (0,5) для Рр ( 0,3 (3,0) 1,1 Рр – для Рр ( 0,3 (3,0) | Рр+0,025 (0,25) для Рр(0,3 (3,0) 1,05 Рр для Рр ( 0,3 (3,0) |  | 5 | ____ |  |  |
| -09 |  |  | 0,2-0,4 (2-4) |  |  |  | 6 |  |  |  |
| -10 |  |  | 0,4-0,8 (4-8) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| -11 |  |  | 0,8-1,6 (8-16) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| -12 |  | Неагрессивные газообразные и жидкие среды | 0,1-0,2 (1-2) | Рр + 0,05 (0,5) для Рр ( 0,3 (3,0) 1,1 Рр – для Рр ( 0,3 (3,0) | ____ |  | 5 | 1 |  |  |
| -13 |  |  | 0,2-0,4 (2-4) |  |  |  | 6 |  |  |  |
| -14 |  |  | 0,4-0,8 (4-8) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| -15 |  |  | 0,8-1,6 (8-16) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| УФ 55105-025-16 | Обычное | Водяной пар и другие неагрес-сивные газо-образные среды | 0,1-0,2 (1-2) | Рр + 0,05 (0,5) для Рр ( 0,3 (3,0) 1,1 Рр – для Рр ( 0,3 (3,0) | Рр+0,025 (0,25) для Рр(0,3 (3,0) 1,05 Рр для Рр ( 0,3 (3,0) | 0,7 Рр | 5 | ____ | Корпус колпак – сталь, 25Л-II, стакан, опора, втулка направляющая – сталь 20Х13 |  |
| -17 |  |  | 0,2-0,4 (2-4) |  |  |  | 6 |  |  |  |
| -18 |  |  | 0,4-0,8 (4-8) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| -19 |  |  | 0,8-1,6 (8-16) |  |  |  | 15 |  |  |  |
| -20 |  | Неагрессивные газообразные и жидкие среды | 0,1-0,2 (1-2) | Рр + 0,05 (0,5) для Рр ( 0,3 (3,0) 1,1 Рр – для Рр ( 0,3 (3,0) | ____ |  | 5 | 1 |  | 3,0 |
| -21 |  |  | 0,2-0,4 (2-4) |  |  |  | 6 |  |  |  |
| -22 |  |  | 0,4-0,8 (4-8) |  |  |  | 10 |  |  |  |
| -23 |  |  | 0,8-1,6 (8-16) |  |  |  | 15 |  |  |  |

Примечания. 1. Клапаны черт. От УФ 55105-025 до УФ 55105-025-03; от УФ 55105-025-08 до УФ 55105-025-11; от УФ 55105-025-16 до УФ 55105-025-19 соответствуют «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», а клапаны черт. От УФ 55105-025-04 до УФ 55105-025-07; от УФ 55105-025-12 до УФ 55105-025-15; от УФ 55105-025-20 до УФ 55105-025-23 – « Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

2 Масса цветных металлов (ЛЦ 40С) – 1,93 кг.